Минобрнауки России

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

Кафедра электро- и теплоэнергетики

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ

«Б1.Д.В.Э.1.1 Эксплуатация и монтаж систем электроснабжения»

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

(код и наименование направления подготовки)

Электроснабжение

(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Заочная

Год набора 2021

Методические указания для курсовой работы и практических занятий.

1. Характеристика парка электрооборудования и условий его эксплуатации

Исходными данными для выполнения курсовой работы являются материалы журнала учета электрооборудования предприятия. Журнал составляется студентом в период прохождения эксплуатационной практики на основании карт учета электрооборудования, хранящихся в службе главного энергетика.

В отдельных случаях могут быть использованы данные типовых проектов объектов, выдаваемые в виде задания руководителем курсовой работы.

Производственная характеристика хозяйства включает в себя:

- описание географического положения, транспортных связей и почвенно-климатических условий (может быть задано преподавателем в задании);

- сведения об основном направлении ведения хозяйства и его составе; карту землепользования хозяйства с указанием размещения основных электрифицированных объектов;

- сведения об электрооборудовании и электротехнической службе, которые содержат:

- карту учета электрооборудования, ее можно совместить с расчетной таблицей;

- график использования электрооборудования в течении года (этот график приводится в задании на курсовую работу).

Для определения среды в зависимости от места установки электрооборудования можно воспользоваться рекомендациями, приведёнными в таблице 1.

Таблица 1 – Условное обозначение среды в зависимости от места установки энергооборудования.

| Место установки электрооборудования | Условное обозначение среды | Примерный перечень помещений |
| --- | --- | --- |
| Чистые сухие помещения с нормальной средой (относительная влажность помещения не превышает 60%, температура 30°С) | 1 | Конторы, клубы, отапливаемые склады, подсобные помещения, механические мастерские и др. |
| Пыльные помещения (по условиям производства содержится технологическая пыль) | 2 | Кормоцехи по приготовлению кормов, деревообрабатывающие мастерские, зерноочистительные пункты и др. |
| Влажные (Относительная влажность выше 60%, но не превышает 75%), сырые помещения и открытый воздух сырые помещения и открытый воздух (относительная влажность превышает 78%) | 3 | Неотапливаемые склады, залы столовых, отапливаемые подвалы и овощехранилища, доильные залы, молочные отделения, водокачки, кормокухни и др. |
| Особо сырые с химически активной средой (относительная влажность близка к 100%), длительно или проточно находятся пары аммиака и других газов невзрывоопасных концентраций, но разъедающих изоляцию и токоведущие части электрооборудования | 4 | Коровники, телятники, свинарники и другие животноводческие помещения при отсутствии в них установок по созданию микроклимата. |

Таблица 2 – Расчётная таблица с картой учёта электрооборудования

| Наименование и характеристика оборудования | Едини-ца измер-ения | Количе-ство | Среда | Число часов рабо-ты в сутки | Коэф-фици-ент се-зон-ности | Объём работ в условных едини-цах электрообо-рудования (УЕЭ) |  | Годовое количество физических ремонтов на единицу измерения по нормам, шт. |  |  |  | Коэффициент пере-вода физических ремонтов в условные |  |  |  | Количество условных ремон- тов в год, шт. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | един. | общ. | ТО | ТР | ЗС | КР | ТО | ЗС | ТР | КР | ТО | ТР | ЗС | КР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| БРИГАДА №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шкаф силовой, 8 групп | шт. | 7 | 4 | 24 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Щит осветительный, 6 групп | шт. | 2 | 4 | 24 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магнитные пускатели, до 2.5 А | шт. | 12 | 4 | 6 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пакетные переключатели | шт. | 7 | 4 | 6 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электродвигатели, 4А, 1,1/1500 | шт. | 4 | 4 | 6 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание. В карте учета следует строго соблюдать распределение электрооборудования по населенным пунктам (бригадам, отделениям), отраслям, производственным объектам и технологическим машинам (агрегатам, установкам). Условное обозначение среды в зависимости от места установки энергооборудования поясняется в таблице 2.

# 2. расчет годовой производственной программы

# 2.1 Расчет объема работ по обслуживания электрооборудования

Известны различные подходы при определении трудоемкости работ по техническому обслуживанию (ТО), текущему (ТР) и капитальному ремонту (КР) электрооборудования. Первый из них основан на измерении объема работ и условных единицах электрооборудования (УЕЭ).

Во втором случае объем работ определяется непосредственно в единицах трудоемкости (нормо-часах).

В третьем случае электрооборудование сначала переводят в условные единицы ремонта (УЕР), а затем по трудоемкости одной УЕР определяют трудоемкость отдельных видов работ (ТО, ТР, ЗС и КР). На практике наиболее распространены первый и третий методы расчета.

В курсовой работе рекомендуется использовать первый вариант для расчета общего числа персонала ЭТС, для выбора пунктов технического обслуживания и штата инженерно-технических работников (ИТР), а третий -для определения затрат труда по видам технического обслуживания для каждого электрифицированного объекта хозяйства и определения численности электромонтеров в группах по видам работ (группа ТО, ТР, ЗС и КР) и для выбора пунктов технического обслуживания и ремонта электрооборудования.

Расчет ведется в форме таблицы (см. таблицу 2).

Электрооборудование для каждого электрифицированного объекта хозяйства, определенное на основании журнала учета электрооборудования, заносят в графу 1, а количество оборудования в каждой группе - в графу 3. В графы 4, 5 и 6 заносят условное обозначение среды в которой работает оборудование (см. таблицу 1), число часов работы оборудования в сутки и коэффициент сезонности (см. таблицу 4) соответственно.

Таблица 4 - Коэффициент сезонности работы электрооборудования

| К-во месяцев работы эл. оборудования в году | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент сезонности | 0,08 | 0,17 | 0,25 | 0,33 | 0,42 | 0,5 | 0,58 | 0,66 | 0,75 | 0,83 | 0,92 | 1,00 |

Объем работ на единицу оборудования в УЕЭ определяется по Приложению 4 (выдается преподавателем) и заносится в графу 7. При этом следует учесть, что в объем работ в УЕЭ силового оборудования входит также и объем работ по ТО и ТР аппаратуры управления и электропроводки. Поэтому графы 7 и 8 расчётной таблицы 2 записываются только для силового оборудования, а для аппаратуры управления графы 7 и 8 остаются незаполненными.

Объем работ по каждой группе оборудования определяется путем перемножения данных приведенных в графах 3 и 7. Общий объем работ по участку обслуживания определяется суммированием УЕЭ в графе 8.

Для определения физического количества ремонтов необходимо по данным таблицы 5, в зависимости от места установки и длительности работы в сутки, определить годовое количество ТО, ТР, ЗС и КР на единицу оборудования и занести соответственно в графы 9, 10, 11, и 12. Если оборудование ставятся на консервацию, необходимо к годовому количеству физических технических обслуживании по нормам (графа 9) добавить одно ТО (на консервацию).

Таблица 5 - Годовое количество технических обслуживании (ТО), текущих ремонтов (ТР), замен смазок (ЗС) и капитальных ремонтов (КР) электрооборудования в зависимости от места его установки и времени работы в сутки

| Электротехническое оборудование и место его установки | Примерный перечень помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 8 час. |  |  |  | до 16 час. |  |  |  | более 16 час. |  |  |  |
|  | ТО | ТР | ЗС | КР | ТО | ТР | ЗС | КР | ТО | ТР | ЗС | КР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Электродвигатели, сварочные трансформаторы, щиты, сборки, пускорегулирующая аппаратура и прочее электротехническое оборудование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - в сырых помещениях с выделением аммиака | 24 | 2 | 2 | 0,18 | 34 | 2 | 2 | 0,25 | 57 | 3 | 3 | 0,42 |
| - во влажных и сырых помещениях, на открытом воздухе или под навесом | 16 | 2 | 1 | 0,14 | 22 | 2 | 1 | 0,2 | 37 | 3 | 2 | 0,33 |
| - в пыльных помещениях | 7 | 2 | 1 | 0,14 | 10 | 2 | 1 | 0,2 | 17 | 3 | 2 | 0,33 |
| - в чистых сухих помещениях с нормальной средой | 5 | 1 | 1 | 0,11 | 7 | 1 | 1 | 0,15 | 12 | 2 | 3 | 0,25 |
| электроводонагреватели электродные и котлы электродные паровые | 5 | 1 | - | 0,3 | 5 | 1 | - | 0,3 | 5 | 1 | - | 0,3 |
| электроводонагреватели ёмкостные и проточные (элементные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установки электрокалориферные | 5 | 1 | - | - | 5 | 1 | - | - | 5 | 1 | - | - |
| Электропроводки, щитки, светильники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в чистых сухих помещениях с нормальной средой | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| в сырых, пыльных, загазованных помещениях и на открытом воздухе | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |
| надземная часть заземляющих устройств (заземляющие магистрали) | 4 | - | - | 0,07 | 4 | - | - | 0,07 | 4 | - | - | 0,07 |
| заземляющие устройства | 4 | - | - | 0,07 | 4 | - | - | 0,07 | 4 | - | - | 0,07 |
| Воздушные линии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на деревянных опорах | 3 | 1 | - | 0,17 | 3 | 1 | - | 0,17 | 3 | 1 | - | 0,17 |
| на металлических и железобетонных опорах | 3 | 1 | - | 0,11 | 3 | 1 | - | 0,11 | 3 | 1 | - | 0,11 |
| кабельные линии | 3 | 1 | - | 0,08 | 3 | 1 | - | 0,08 | 3 | 1 | - | 0,08 |
| распределительные устройства подстанций | 3 | 1 | - | 0,33 | 3 | 1 | - | 0,33 | 3 | 1 | - | 0,33 |
| силовые трансформаторы подстанций | 2 | 0,33 | - | 0,14 | 2 | 0,33 | - | 0,14 | 2 | 0,33 | - | 0,14 |

Примечание. Замена смазки производится во вращающихся электрических машинах мощностью более 10 кВт.

Количество условных ремонтов в год (графы 17, 18, 19, 20) (табл.2) определяют путем умножения годового количества физических ремонтов (графы 9,10, 11,12) на коэффициенты перевода физических ремонтов (выдается преподавателем) по группам оборудования (графы 13, 14,15, 16), на количество (графа 3) и на коэффициент сезонности (графа 6). Общий годовой объем работ по ТО, ТР. ЗС и КР для участка обслуживания или хозяйства определяют в физических и условных ремонтах как сумма объемов работ по электрифицированным объектам (итоги граф 17...20).

## 2.2. Расчет затрат труда на техническое обслуживание

Содержание электрооборудования в технически исправном состоянии на протяжении всего амортизационного периода обеспечивается выполнением плановых и внеплановых мероприятий по обслуживанию и ремонту. К плановым мероприятиям относятся технические обслуживания, текущие ремонты, замена смазки и капитальные ремонты.

К неплановым мероприятиям относится оперативное (дежурное) техническое обслуживание, выполняемое оперативным персоналом.

Годовые затраты для каждого вида работ определяются путем умножения трудоемкости условной единицы ремонта (табл. 6) на количество условных ремонтов соответствующего вида работ. Результаты расчетов удобнее поместить в таблицу (см. табл. 7).

Таблица 6 - Норматив трудоемкости на 1 условную единицу ремонта, чел·ч

| Виды работ | Норматив трудоёмкости на 1 уловную единицу ремонта, чел·час. |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Техническое обслуживание | 0,50 |
| Текущий ремонт | 4,80 |
| Замена смазки | 0,25 |
| Капитальный ремонт | 12,5 |

Таблица 7 - Расчет затрат труда

| Объекты хозяйства | Количество условных ремонтов в год, шт. |  |  |  | Затраты труда на проведение видов работ, чел·час. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТО | ТР | ЗС | КР | ТО | ТР | ЗС | КР | ДО |
| БРИГАДА 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коровник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Для удобства составления графиков текущих и капитальных ремонтов, а также графиков ТО следует определить затраты труда по отдельным объектам хозяйства, а не в целом по хозяйству.

В графу 1 заносят объекты хозяйства из таблицы 2. Из этой же таблицы (графы 17-20) заполняют графы 2, 3, 4 и 5, соответственно. Затраты труда на проведение видов работ (графы 6-9) получают путем умножения трудоемкости вида работ (см. таблицу 6) на количество условных ремонтов в год на данном объекте (графы 2 - 5). Затраты труда на проведение дежурного (оперативного) обслуживания можно определить по формуле

,

где КД- коэффициент долевого участия и затрат труда на дежурное обслуживание, КД=0,15;

ЗТО, 3ТР, 3ЗС. - затраты труда на выполнение планируемых ТО, ЗС, ТР чел·ч.

# 3. Расчёт численности персонала ЭТС и распределение его по подразделениям

Количество персонала в группах обслуживания и ремонта определяется по формуле

,

где Nx - количество персонала в группе;

3i - годовые затраты труда на выполнение i-гo вида работ, чел.-ч.

Министерство труда и социального развития рекомендует производить расчет действительного фонда рабочего времени в следующем порядке:

- При пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями в году определяется количество рабочих дней:

(день),

где	dp - количество рабочих дней в году;

dк- количество календарных дней в году;

dн - количество недель в году; dн =52;

dп - количество праздничных дней в году, согласно КЗоТ dп =10;

- Действительный фонд рабочего времени может быть определен по формуле

,

где	d0 - количество отпускных дней в году, согласно КЗоТ d0 =20;

t - средняя продолжительность рабочей смены (при двух выходных днях в неделю - 8,0 ч.);

n - число часов, на которое укорочен предпраздничный день, (обычно 1 час);

dпп- количество предпраздничных дней в году, согласно КЗоТ dпп=8;

ηр - коэффициент, учитывающий потери рабочего времени по уважительным причинам, ηр =0,95÷0,96.

Число электромонтеров в группе дежурного обслуживания может быть определено из следующего выражения:

,

где	Кд - коэффициент, учитывающий затраты труда на дежурное обслуживание, Кд=0,15.

Зная численность электромонтеров по видам работ, можно определить среднегодовое число электромонтеров:

.

Для учета различных способностей, опыта, квалификации электромонтеров рассчитывают гарантированное число электромонтеров, обеспечивающих выполнение максимально возможного объема работ при наихудших условиях. Для этого можно воспользоваться выражением

,

где	N - среднегодовое число электромонтеров;

р - оценка доверительного интервала изменения случайных величин,р=1...3;

Ка - коэффициент вариации объема работ исполнителей, Ка=0,05....0,10;

Кф- коэффициент вариации производительности исполнителей, Кф=0,07....0,15.

Значения коэффициентов Ка и Кф определяются по результатам обследования ЭТС. В приближенных расчетах используют формулы нормального распределения случайных величин:

;

;

где	, ,  - наибольшие, наименьшие и средние трудозатраты на ТО (ТР) однотипных электродвигателей одним и тем же исполнителем;

fmax, fmin, f - наибольший, наименьший и средний расход времени различными исполнителями на ТО (ТР) однотипных электродвигателей.

Значения , , fmax, fmin - приведены в задании.

Окончательное решение о количестве электромонтеров принимают при обосновании структуры ЭТС, и оно должно находиться в пределах от N до Nг.

Должности руководителей ЭТС определяют согласно данным, приведенным в табл. 8. Для того, чтобы учесть разъездной характер труда и ненормированный рабочий день ИТР и руководителя ЭТС необходимо количество УЕЭ в хозяйстве увеличить на 15%.

Таблица 8

| Должность руководителя ЭТС | Нормативы для введения должности |
| --- | --- |
| - Главный инженер | 1 на хозяйство, имеющее электроустановок на более чем 1500 УЕЭ и потребляющее более чем 1,5 млн. кВт·ч эл. энергии на производственные цели |
| - Старший инженер-энергетик на правах главного | 1 на хозяйство, имеющее электроустановок от 1001 до 1500 УЕЭ и потребляющее более чем 1,0 млн. кВт·ч эл. энергии на производственные цели |
| - Старший инженер энергетик | 1 на хозяйство, имеющее электроустановок от 500 до 1000 УЕЭ и потребляющее более 0,5 млн. кВт·ч эл. энергии на производственные цели |
| - Инженер электрик | 1 на хозяйство, имеющее электроустановок от 251 до 500 УЕЭ и потребляющее менее 0,5 млн. кВт·ч эл. энергии на производственные цели |
| - Старший техник-электрик | 1 на хозяйство, имеющее электроустановок от 101 до 250 УЕЭ и потребляющее менее 0,5 млн. кВт·ч эл. энергии на производственные цели |

Количество инженерно-технических работников определяют на основании нормативов, приведенных в табл. 9.

Таблица 9 - Нормативы для определения количества ИТР

| Должность ИТР | Нормативы для введения должности |
| --- | --- |
| - Инженер-электрик | 1 должность на каждые 1100 УЕЭ |
| - Старший техник-электрик, техник-электрик | 1 должность на каждые 650 УЕЭ |

Правильность выбора штата ИТР можно проверить по данным, приведенным в таблице 9а.

Таблица 10а - Рекомендуемая численность ИТР электротехнической службы

| Трудоёмкость обслуживания в УЕЭ | Инженерно-технические работники, чел |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Ведущие инженеры | Инженеры | Техники |
| До 750 | 1 | - | - | 1 |
| 751…1250 | 1 | - | 1 | - |
| 1251…1750 | 2 | - | 1 | 1 |
| 1751…2500 | 2 | 1 | 1 | - |
| 2501…3250 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3251…3500 | 3 | 1 | 2 | - |
| 3501…4500 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 4501…5000 | 4 | 2 | 2 | - |
| 5001…6000 | 5 | 2 | 2 | 1 |

# 4. Выбор формы и структуры ЭТС

Форма ЭТС зависит от объема работ по техническому обслуживанию электрооборудования в хозяйстве. Имеются следующие формы ЭТС:

- хозяйственная;

- специализированная;

- комплексная.

Методы обоснования формы ЭТС различают по числу учитываемых факторов.

По первому методу выбор формы организации ЭТС производят по УЕЭ (см. таблицу 10), при этом учитывают только годовой объем и номенклатуру работ.

Таблица 10- Рекомендации по выбору формы организации ЭТС

| Объём работ по УЕЭ | Форма обслуживания |
| --- | --- |
| >800 | Хозяйственная |
| 301…800 | Специализированная |
| <300 | Комплексная |

По второму методу учитывают не только годовой объем работ, но и обеспеченность ЭТС электромонтерами (N*), удаленность хозяйства от районного центра - L. Для выбора формы ЭТС используют номограмму, приведенную на рисунке. На оси ординат откладывают объем работ ЭТС и проводят линию до пересечения с лучом N* соответствующим обеспеченности хозяйства электромонтерами и с кривой, соответствующей расстоянию от хозяйства до районного центра. Из полученных точек А и В проводим линии параллельные оси ординат. Линия, проходящая через точку В переносится, как показано на рис., и находится точка F, которая определяет зону искомой формы ЭТС.

При хозяйственной форме обслуживания весь комплекс работ по ТО и ТР энергетического оборудования выполняется энергетической службой хозяйства. Для выполнения капитального ремонта, проведения контрольно-измерительных работ, пусконаладочных работ сложных установок могут привлекаться другие организации.

Рисунок 2. Номограмма для определения формы ЭТС

При специализированной форме обслуживания хозяйство передает привлекаемой организации на полное техническое обслуживание и ремонт отдельные объекты или виды работ (текущий, капитальный ремонты или пусконаладочные работы).

При комплексном обслуживании все работы по ТО, ТР, КР энергетического оборудования в хозяйстве выполняются привлекаемой организацией.

Правильный выбор формы ЭТС проверяют по следующим признакам рационального построения ЭТС:

Хозяйственная форма ЭТС оправдана при достаточно большом объеме работ по эксплуатации электрооборудования в хозяйстве и хорошей его обеспеченности трудовыми и материальными ресурсами, а также при значительном удалении хозяйства от районного центра или при плохом состоянии дорог;

Специализированная и комплексная формы ЭТС облегчают концентрацию усилий на наиболее важных в данный момент участках, оправданы при дефиците тех или иных ресурсов. Кроме этого, они позволяют   более   полно   и   интенсивно   использовать   ремонтно-обслуживающую базу. Но эти достоинства реализуются лишь при хорошей диспетчерской службе и надежной транспортной связи с хозяйствами. Постоянный рост уровня электрификации и автоматизации агропромышленного комплекса в условиях кооперации и специализации производства приводит к росту объемов работ по технической эксплуатации электрооборудования и усложняет функции управления ЭТС. Поэтому важно выбрать наиболее рациональную структуру управления ЭТС. Различают: функциональную, территориальную и комбинированную (гибкую) структуры ЭТС.

Функциональная структура ЭТС. В ее основе лежит распределение исполнителей и материально-технических ресурсов по видам выполняемых работ (функций). Для этого создаются специализированные подразделения (участки, бригады, группы) которые выполняют только свои виды работ на всех объектах.

Территориальная структура ЭТС. В ее основе лежит распределение исполнителей по объектам хозяйства (отделениям, бригадам, фермам, комплексам). При этом выделенные группы исполнителей осуществляют все эксплуатационные работы, но только на своих участках.

Гибкая структура ЭТС предполагает возможность ее перестройки в течение года в зависимости от номенклатуры и объема работ, приходящихся на тот или иной сезон. При этом чередуют функциональную и территориальную структуры или применяют их комбинации.

Нужды хозяйства наиболее полно удовлетворяет гибкая структура ЭТС.

Обоснование структуры ЭТС можно выполнить графическим методом по номограмме приведенной на рисунке. На оси ординат откладывают число электромонтеров N и через эту точку проводят линию АВ. Из точки В проводят линию до пересечения с лучом среднего коэффициента занятости кз а затем перпендикуляр CD к ординате. Точка пересечения линий АС и CD определяют рациональную структуру ЭТС.

Средний коэффициент занятости можно рассчитать при помощи следующего выражения:

,

где hi - число электрифицированных объектов (коровников, зернотоков и т.д.);

mi - число месяцев использования в году;

- всего электрифицированных объектов в хозяйстве.

5. Выбор ремонтно-обслуживающей базы ЭТС

Ремонтно-обслуживающая база (РОБ) электротехнической службы хозяйства формируется с учетом формы и способа организации работ. РОБ представляет собой комплекс стационарных и передвижных технических средств, расположенных на территории хозяйства. В состав РОБ хозяйства должен входить:

- посты технического обслуживания;

- пункт технического обслуживания и ремонта электрооборудования (ПТОРЭ);

-	электроремонтная   измерительная лаборатория;
транспортные средства.

Ремонтно-обслуживающую базу ЭТС можно выбрать двумя способами:

-	рассчитать площадь ПТОРЭ;

-	выбрать РОБ из типовых и рабочих  проектов технических
средств для обслуживания электрического оборудования в хозяйствах.

В курсовом проекте необходимо показать компоновку поста электрика, состав оборудования и привести его план. Расчет площади пункта технического обслуживания и ремонта. Площадь пункта технического обслуживания можно определить исходя из числа УЕЭ в хозяйстве и числа электромонтеров в группе технического обслуживания по формулам

F = fy×Q, F = fp×NT0,

где	fy = 0,1 при Q < 1000 у.е.э.;

fy = 0,08 при Q ≥ 1000 у.е.э.;

fр=25 при NT0 ≤ 3 чел.;

fp= 17 при NTO > 3 чел.

При этом следует помнить, что главные размеры здания должны соответствовать строительным нормам (ширина кратна 3 или 6; отношение длины к ширине не более 3:1).

Ориентировочное распределение площадей по участкам:

- очистки и разборки - 10%,

- ремонта силового электрооборудования - 30%,

- ремонта аппаратуры - 15%,

- пропитки и сушки обмоток - 10%,

- складские помещения - 15%,

- помещения для персонала - 20%.

# Планирование работ ЭТС

Планирование работ ЭТС заключается в разработке годового графика ТР, КР и квартальных графиков ТО.

Разработку графиков следует начинать с годового графика КР и ТР, а затем на его основании построить квартальные графики технического обслуживания и ремонта. Годовой график КР, ТР рекомендуется для отдельных, объединенных общим технологическим процессом объектов.

При разработке графиков должны учитываться периодичность (количество) ремонтов, особенности технологии предприятия, трудоемкость работ по техническому обслуживанию электрооборудования, а также действительный фонд рабочего времени персонала в соответствии с разработанной структурой электротехнической службы.

Сам график КР, ТО и ТР имеет специальную форму, он составляется с помощью определенных рекомендаций.

В качестве интервала времени при построении графика следует принять неделю (в году будет 52 недели, их целесообразно разбить на 4 квартала по 13 недель каждый).

Планируются отпуска электромонтеров, и отмечаются недели, когда электромонтеры находятся в отпусках.

Определяется еженедельная нагрузка бригады электромонтеров из расчета 40 часовой рабочей недели и принятой удаленности объектов от пункта текущего и капитального ремонта.

Составление графика КР, ТО и ТР следует начинать с объектов сезонного использования.

Время проведения первого ТО и ТР, КР в планируемом году устанавливается в зависимости от даты проведения таких мероприятий в предыдущем году и нормативных значений периодичности. Если даты проведения предшествующих мероприятий отсутствуют, то время проведения КР, ТО и ТР выбирается произвольно с учетом общего количества их в год и периодичности проведения при условии выполнения всего комплекса мероприятий в планируемом году.

Необходимо стремиться к равномерной загрузке электромонтеров по неделям. Помимо этого, следует добиваться, чтобы электромонтеры выполняли возможно больший объем работ на одном объекте. Производство трудоемких работ целесообразно предусматривать на период наименьшей загрузки электрооборудования.

Допускается смещение проводимых мероприятий в пределах ±35% нормативной периодичности.

Мероприятия на графике отмечаются числами, соответствующими трудозатратам на проведение работ, например, для ТО с трудозатратами 14,7 чел.-ч на одно обслуживание проставляется число 14,7. При проведении для части электрооборудования ТР, а для остального ТО трудозатраты проставляются в виде дроби - в числителе трудозатраты на ТР, а в знаменателе трудозатраты на ТО, например, 39,6/1,8.

Чтобы не превышать недельную загрузку бригады электромонтеров по мере составления графика ведется понедельный учет трудоемкости выполненных работ путем суммирования трудозатрат после рассмотрения очередного объекта.

Для работ, имеющих трудозатраты на одно профилактическое мероприятие, превышающее недельную загрузку бригады, следует предусматривать выполнение в течение двух или нескольких недель.

# Расчет резервного фонда электрооборудования

Резервный фонд электрооборудования предприятия рассчитывается нормативным методом. Число резервных единиц всех видов электрооборудования определяют по нормативам резервного запаса, регламентированного системой ППРЭсх (таблица 11). Необходимую при этом учитывать категоричность потребителей. При расчете резервного фонда пускозащитных аппаратов необходимо учитывать оборудование, установленное в силовых сборках и осветительных щитках.

Таблица 11. Нормы резервного запаса электрооборудования сельскохозяйственных предприятий

| Тип электрооборудования | Количество ЭО, находящегося в эксплуатации, шт | Нормы запаса |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в % от эксплуатируемого ЭО | минимальное число |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Трехфазные асинхронные электродвигатели 1 категории | До 20 | 14 | 1 |
|  | 21...50 | 10 | 1 |
|  | 51...100 | 6 | 2 |
|  | свыше 100 | 4 | 3 |
| Трехфазные асинхронные электродвигатели 2 и 3 категории | До 20 | 10 | 0 |
|  | 21...50 | 8 | 1 |
|  | 51...100 | 4 | 2 |
|  | свыше 100 | 2,5 | 2 |
| Магнитные пускатели | До 20 | 10 | 0 |
|  | 21…200 | 6 | 1 |
|  | Свыше 200 | 4 | 3 |