Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

Кафедра электро- и теплоэнергетики

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

«Б1.Д.В.5 Электробезопасность»

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

(код и наименование направления подготовки)

Электропривод и автоматика

(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Заочная

Год набора 2023

Рекомендации по изучению дисциплины «Электробезопасность»

Весь курс состоит из лекционных и лабораторных занятий и из материала, необходимого для самостоятельного изучения, поэтому методические указания (МУ) для обучающихся по освоению дисциплины «Электробезопасность» делятся на:

1 МУ к лекционным занятиям

2 МУ к лабораторным занятиям

3 МУ для самостоятельной работы

1 МУ к лекционным занятиям

Для лекционных занятий приведены страницы учебников из списка основной литературы, содержащие теоретические сведения по данной теме.

Раздел № 1 Введение. Степень электроопасности. Причины электротравм. Действие электрического тока на человека

Лекция №1 - Цель, предмет и задачи курса. Общие сведения об электроустановках. Общие положения действующих норм и правил при работах в электроустановках. Основные термины и определения. Классификация условий работ (помещений) по степени электроопасности.

Основные теоретические положения изложены в [1, c. 4-5; 38-42], [3, c. 58-62, 112-120].

Лекция №2 – Основные термины и определения. Электрическая изоляция эдектрооборудования. Заземление и зануление электрооборудования. Опасность при замыкании токопроводов на землю.

Основные теоретические положения изложены в [2, c. 5-6, 13-14; 25-30], [3, c. 4, 18-25, 27—33, 37-49].

Лекция №3 – Влияние электрического тока на организм человека. Основные факторы, определяющие степень воздействия электрического тока на человека.

Основные теоретические положения изложены в [1, c. 6-9; 9-19].

Лекция №4 - Условия поражения электрическим током. Оказание первой помощи пострадавшему при  поражении электрическим током.

Основные теоретические положения изложены в [1, c. 55-70; 127-147].

Раздел № 2 Меры профилактики электротравматизма. Электрозащитные средства. Электробезопасность на производстве

Лекция №5 – Организационные меры электробезопасности. Требования к персоналу и его подготовке. Технические меры электробезопасности: снятие напряжения; электроизоляция оборудования; применение пониженного напряжения.

Основные теоретические положения изложены в [1, c. 74-87], [2,c. 62-63, 85-94].

Лекция №6 – Технические меры электробезопасности: применение защитного заземления и зануления электрооборудования; защитное отключение, защитная блокировка. Применение защитных средств. Основные и дополнительные электрозащитные средства.

Основные теоретические положения изложены в [1, c. 116-117], [2, c. 65-70, 97-108, 120-144].

Лекция №7 - Нормы и сроки электрических испытаний средств защиты. Мероприятия, предупреждающие об опасности поражения электрическим током.

Основные теоретические положения изложены в [2, c. 38-55; 71-73, 77-83], [3,c. 155-168].

Лекция №8 - Статическое электричество и меры защиты людей и оборудования при его эксплуатации от зарядов статического электричества.

Основные теоретические положения изложены в [3, c. 50-54].

2 МУ к лабораторным занятиям

Лабораторные работы выполняются на компьютере, где решаются программы-тренажеры по выводу в ремонт электрооборудования с точки зрения электробезопасности. Преподаватель подробно объясняет последовательность оперативных переключений и их необходимость для соблюдения электробезопасности проведения ремонтных работ. Затем в режиме обучения (функциональная клавиша F1- помощь, подсказка очередного оперативного переключения) студенты закрепляют эти знания. А потом в режиме экзамена сдают лабораторные работы индивидуально с подробными объяснениями. Так они выполняют обдуманно правильные действия при выводе в ремонт или, наоборот, при вводе электрооборудования (воздушных линий, кабельных линий, трансформаторов, выключателей и т.д.) в работу и, одновременно, учатся правильно говорить и называть электрооборудование, различать его на однолинейных электрических схемах, учатся правильно накладывать переносные заземления, включать заземляющие ножи и т.п. За семестр студенты выполняют 8 лабораторных работ.

Лабораторная работа №1 – Отключить и заземлить ВЛ- 10 кВ для ее ремонта и проведения ревизии выключателей на подстанциях 3 и 6.

Пример объяснения последовательности действий по лабораторной работе №1

Все отключения производятся с низшей стороны. Так как питание поступает со стороны подстанции 3, то подстанция 6 является низшей стороной, потому что находится ближе к потребителю. Поэтому сначала производится отключение выключателя МВ-232 на подстанции 6 с низшей стороны от ВЛ-1013. Так как в схеме присутствует устройство автоматического повторного включения ВЛ-1013 (АПВ ВЛ-1013), то для проведения ремонтных работ на линии необходимо его отключить. Затем переходим на высшую сторону от ВЛ-1013 и производим отключение выключателя МВ-206. Далее отключаем сначала линейный разъединитель ЛР-207, а затем - шинный разъединитель ШР-210. Это необходимо сделать для создания видимого разрыва. Теперь также для создания видимого разрыва и для проведения ревизии выключателя МВ-232 мы выводим его в ремонтное положение, иными словами, мы выкатываем тележку с выключателем из ячейки КРУ. Теперь для электробезопасности проведения ремонтных работ на линии ВЛ-1013 мы должны ее заземлить. Для этой цели с двух сторон от ВЛ находятся заземляющие ножи. Но прежде чем их включить, необходимо убедиться в отсутствии напряжения на них, а прежде чем убедиться в отсутствии напряжения, необходимо проверить исправность прибора, которым мы будем проверять отсутствие напряжения. Таким прибором в данной лабораторной работе является индикатор. Поэтому мы сначала проверяем исправность индикатора, затем с низшей стороны линии проверяем отсутствие напряжения на заземляющих ножах. Напряжение отсутствует и мы включаем заземляющие ножи. Затем опять проверяем исправность индикатора, проверяем отсутствие напряжения на заземляющих ножах с другой стороны ВЛ, напряжение отсутствует и мы включаем заземляющие ножи. Теперь для электробезопасности проведения ревизии на стационарном выключателе МВ-206 на подстанции 3 мы должны его заземлить, поэтому будем накладывать переносное заземление (ПЗ). Первое действие при наложении ПЗ – это присоединение его к заземляющему контуру. Затем прежде чем наложить ПЗ, необходимо убедиться в отсутствии напряжения. Для этого мы проверяем исправность прибора, т.е. индикатора, далее проверяем отсутствие напряжения с двух сторон от выключателя МВ-206 и затем накладываем шестиклеммное переносное заземление. Тренировка закончена.

В режиме экзамена компьютер сам выставляет оценку обучающимся за правильную последовательность действий, но, так как преподаватель выслушивает устные разъяснения действий и правильные названия элементов однолинейной электрической схемы электроснабжения и, если надо, поправляет ошибочные действия и терминологию, то в результате он засчитывает работу с той оценкой, которую поставил компьютер,  либо предлагает продолжить ее выполнение в режиме обучения.

3 МУ для самостоятельной работы

Тема №1 - Порядок и условия безопасного производства работ в электроустановках.

Основные теоретические положения изложены в [1, c. 45-52; 88-100].

Тема №2 - Электробезопасность при эксплуатации воздушных линий электропередачи.

Основные теоретические положения изложены в [1, c. 29-34, 112-116], [2, c. 144-145], [3, c. 125-140].

Тема №3 - Электробезопасность при эксплуатации электродвигателей.

Основные теоретические положения изложены в [1, c. 108-110], [3, c. 94-99].

Тема №4 - Электробезопасность при выполнении электромонтажных работ.

Основные теоретические положения изложены в [1, c. 101-104; 120-123], [2, c. 146-147], [3, c. 101-105, 108-112].

Тема №5 - Электроинструмент и его эксплуатация.

Основные теоретические положения изложены в [3, c. 144-152].

При проведении рубежного контроля студенты проходят тестирование по пройденному материалу.